中原人工智能计算中心

变频风冷螺杆机维修保养项目

询价文件

采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

二0二四年十月

目   录

第一章  询价通知

第二章  采购需求

第三章  评审办法及注意事项

第四章  响应文件格式

# 一、询价公告

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司“中原人工智能计算中心变频风冷螺杆机维修保养项目”的潜在供应商应在许昌市投资集团有限公司网站公示公告栏(http://www.xcstzzgs.cn/)获取询价文件，并于2024年10月31日15时30分(北京时间)前提交响应文件。

一、项目概况

1.1项目名称：中原人工智能计算中心变频风冷螺杆机维修保养项目

1.2采购单位：许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

1.3采购范围及需求：根据变频风冷螺杆机保养手册规定，对中原人工智能计算中心变频风冷螺杆机做维修保养，并通过验收。验收合格起两年内为管理保养期，含所有月度、季度、年度、专业维修养护费用，提供每月巡检报告，具体保养内容详见项目需求。

1.4最高限价（含税）：9万元/年，两年共18万元，超出最高限价的报价为无效投标。

1.5质量要求：符合国家和履约地相关质量标准、行业技术规范标准，达到采购人要求。

1.6服务周期：自签订合同之日起20日内完成保养工作。维护管养期两年。合同执行期间，若因流程优化等提高工效后，采购人有权重新协商价格或无条件提前终止合同。

1.7采购方式：询价。

二、供应商资格要求

2.1具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件（提供承诺函）。

2.2供应商必须具有独立承担民事责任的能力，并持有有效的营业执照，营业范围包括发电机组维修等相关专业内容。

2.3 供应商必须具有行业主管部门颁发的设备维修安装企业能力等级证书A类（含集中式制冷空调设备），维修人员必须同时具有制冷与空调作业证和高压电工资格证书，供应商应在询价响应文件中注明项目负责人姓名、联系电话、联系地址等。

2.4 2021年10月1日至今，至少具有2个类似变频风冷螺杆机维修保养业绩（须提供符合上述要求的合同关键页复印件作为有效的业绩证明材料。合同关键页包含但不限于合同首页、合同标的页、签署日期页及盖章页等）。

2.5单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一招标项目的投标（提供承诺函）。

2.6供应商必须遵守国家相关法律、行政法规的规定，具有良好的信誉和诚实的商业道德（提供承诺函）。

供应商需通过①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）首页“信用服务”下级模块查询企业的“失信被执行人”（自动跳转至中国执行信息公开网查询失信被执行人）、“重大税收违法失信主体”，②中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”记录的供应商，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商不得参与本次采购活动。（提供网页截图或打印页）

2.7供应商应承诺：若中标，按采购人要求提供增值税发票，中选后不分包与转包。

2.8本项目实行资格后审。

三、询价

3.1响应文件递交截止时间：2024年10月31日15点30分(北京时间)。超出此时间提交的响应文件视为废标。

3.2响应文件递交地点：河南省许昌市城乡一体化示范区明礼街黄河鲲鹏科创基地4楼开标室。

3.3本次采购采用“低价中标”原则，如果出现最低报价相同的，采购人会通知投标人重新报价。当供应商不足三家的，该项目流标，已递交的响应文件不予退回。

3.4评标期间，供应商保持响应文件提供的联系方式畅通，询价小组随时可能对响应文件内容质询，供应商应及时进行答复(包括但不限于电子文档、电子邮件等)，因供应商响应不及时影响评标的，后果自负。

四、响应文件组成

详见附件，响应文件装订并密封，密封处加盖公司公章，一式三份，不按照附件要求提交资料或者缺少的，为无效投标。

五、其他事宜

5.1询价公告发布方式：本次询价公告在许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)发布，公告期限为3个工作日。

5.2询价文件获取：询价文件请到许昌市投资集团有限公司网站(http://www.xcstzzgs.cn/)下载。

5.3资料提交方式：现场递交或邮寄均可，邮寄方式按收到时间为准。

5.4采购人不组织踏勘现场，投标人可自行组织。

5.5采购需求详见附件。

5.6联系方式：杨先生 15939916118

许昌市鲲鹏人工智能计算有限公司

2024年10月24日

# 二、采购需求

一、本项目需实现的功能或者目标

对中原人工智能计算中心变频风冷螺杆机做维修保养，保证中原人工智能计算中心变频风冷螺杆机正常运行。

二、项目需求

中原人工智能计算中心位于许昌市智慧信息产业园（一期）东北角。

该项目变频风冷螺杆机机型为约克YVFA，1#主机编号50532E11453866；2#主机编号50532E11453867，根据变频风冷螺杆机保养手册规定，本次养护注重检查更换润滑油、制冷剂、冷却液；检查更换油过滤器、干燥过滤器等。在日常保养、季度报养、年度保养的基础上进行专业保养，通过验收后两年内为维护管养期，每月提供变频风冷螺杆机的运行状况等详细的技术报告，保障变频风冷螺杆机正常运行。

日常保养：遵循机组维护保养标准操作规程，实施日常维护保养。

定期检修：通过根据机组运行记录进行检修保养，保证机组长期运行正常。

预防性保养：机组定期进行巡检，发现隐患及时处理，延长机组使用寿命。

（1）机组启动前的准备与检查

检查制冷剂液位和油位；检查是否需要更换润滑油、油过滤器和电机润滑脂；对冷冻油及滤芯相关耗品进行更换后，了解相关参数值的范围；检查油槽、油加热器和油温；检查和测试所有运行控制和安全控制功能；用红外成像仪检查启动柜的运行，对元器件进行检查和紧固；校正电机的联轴器与压缩机位置；检测系统整体的密封情况，是否存在漏点，若有及时进行查找出漏点并进行修复，同时进行原因分析；配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；检查调整微电脑控制中心的设定值；启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；根据运行记录，分析处理机组问题；提供开机保养报告。

（2）机组运行期间的检查

机组运行期间，使用季节不定期进行下列各项检查（每月不少于一次巡检），确保机组在整个供冷季节都运行高效，可靠；检查冷水机组，调整安全控制装置；检查控制装置的运行；检查油位和制冷剂液位；检查润滑系统；检查回油系统；检查电机和启动柜运行（红外成像检查各个元器件的情况）；记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；机组发生紧急故障，接到通知后，2小时内赶到现场并在最短的时间内解决问题。记录和报告机组运行状况。

（3）机组停机检查及预防性保养

3.1检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：

记录电压；用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；润滑开式电机；检查确认开式电机驱动装置的定位；检查联轴器；检查密封情况；检查滑阀的运行情况，进行必要的调整。

3.2检查压缩机润滑油系统的下列各项：

检查加热器和恒温器；检查所有其它的润滑油系统部件，包括油冷却器、油过滤器和电磁阀等。

3.3执行下列各项操作，检查电机启动器：

执行诊断检查程序；清洁接触器或建议更换；检查连接机构；检查所有接线端，并拧紧；检查过负荷装置，并取油样检查标定；清洁油过滤器，如有必要更换油过滤器；空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

3.4检查控制面板，确定下列各项：

执行诊断检查程序；检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧；检查显示数据的精度和设定值。

3.5检查冷凝器、蒸发器的下列各项：

检查水流量；检查水流开关的控制情况；根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；必要时协助拆卸端盖，更换密封垫。

3.6检查系统的下列各项：

进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；按要求补充制冷剂；记录视液镜的状态；检查制冷循环，确认处于正常平衡状态。

- （4）常规换油保养规范应包括以下几个关键步骤：

4.1检查与准备：在进行换油保养前，首先需要对设备进行全面的检查，确保所有部件均处于良好状态。这包括检查润滑油的颜色、油位以及是否有泄漏现象。

4.2更换耗材：要求机组更换的配件必须是约克厂方的全新未开封的原厂配件，并且提供与设备厂家签约的合同及发票，确保油品和备件均为正品。

4.3清洁与维护：除了更换润滑油外，还应对设备的其他机械部件进行清洁和维护。检查并紧固所有连接部件，确保没有松动现象。

4.4功能测试：换油后，应进行一系列的功能测试，以验证设备的各项性能指标是否达到标准。这可能包括压力测试、油温检测等，确保设备能够安全高效地运行。

4.5遵守安全规范：在整个保养过程中，必须严格遵守相关的安全操作规程，确保工作人员的安全以及设备的安全运行。

- （5）其他要求

5.1本项目为交钥匙工程。（包含备用配件采购、包装、运输、装卸、专用工具、特殊工具、安装调试、检测验收、税金等一切费用）

5.2交付（实施）地点（范围）：许昌市建安区尚集镇魏武大道与明礼街交叉口东北智慧信息产业园。

5.3售后服务承诺：每月至少1次上门巡检并出具设备详细运行报告；机组发生紧急故障，接到通知后，2小时内到达故障现场并在最短的时间内解决问题。

5.4资金支付：支付方式、时间及条件具体以双方签订合同为准。

5.5采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料原件以核实中标供应商资格的真实性。供应商对响应文件内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。

三、评审办法及注意事项

一、评审应遵循公正、公平、择优的原则严格按照询价文件进行。

二、询价小组成员3人组成，按照国家法律法规及公司相关规定确定。

评审委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）采购方主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与供应商有经济利益关系，可能影响公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、评审程序为：

（一）评审。

1、资格审查：谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查，详见询价通知二、供应商资格要求。

2、符合性审查：依据响应文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否对询价文件的全部实质性要求作出响应。

3、对通过资格审查、符合性审查的供应商，按照响应报价由低到高的顺序确定3名成交候选人。

（二）采购人确认成交供应商。

四、评审

评审主要包括以下内容：

1、供应商资格是否满足；

2、报价是否超过采购限价；

五、其他事项

1、响应文件需密封完好，密封处加盖公司公章。

2、响应文件需以A4纸规格按顺序装订成册，不得手写或修改（签字除外），要求签字的地方必须签字，要求盖章的地方必须加盖公章，否则视为无效响应文件。

3、响应文件份数：一式三份，分别装订成册。（大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价。）

四、响应文件格式

（如涉及本项目的提供）

中原人工智能计算中心

变频风冷螺杆机维护保养项目

询价响应文件

供应商：                            （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字或盖章）

2024年  月  日

一、报价一览表

单位：元（人民币）

| 项目名称 | 响应报价 （含税，元） | 税率 | 服务周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合 计 |  |  |  |

供应商名称：     （全称）   （公章）：

法定代表人或授权代表签字：

日期：2024年  月  日

二、法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：       性别：     年龄：     职务：

本人系  供应商名称  的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方 项目名称  询价项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证扫描件或图片，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期：   年   月  日

三、法定代表人（单位负责人）授权书

本人法人姓名 系　供应商名称  的法定代表人（单位负责人），现委托　 姓名，职务以我方的名义参加贵方          项目的询价响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

投标人名称：        （全称）        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：  （签字或加盖姓名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

| 法定代表人（单位负责人）身份证（正面） | 法定代表人（单位负责人）身份证（反面） |  |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面） |  | 法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面） |

四、投标承诺函

（采购人名称）：

经研究，我方自愿参与贵方                  （项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次投标活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

一、在投标有效期内撤销投标文件；

二、在投标文件中提供虚假材料；

三、除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标后不与采购人签订合同；

四、与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通；

五、法律法规及本招标文件规定的其他严重违法行为。

投标人名称（盖章）：　　　　　　　　　
日　  期：      年    月    日

五、公司资料

1、营业执照副本复印件；

2、询价文件中供应商资格要求的资料；

3、实施方案；

4、售后服务承诺；

5、供应商认为需要提供的其他文件，不限于公司荣誉等。

（注：询价响应文件中提供的各种资料及证明文件复印件需加盖公章，不得伪造、涂改，否则有可能被询价小组视为无效资料，并按国家有关规定进行处理。）